附件2：

督查项目发现问题一览表（安全）

| 序号 | 受检 县区 | 抽检项目名称 | 相关责任主体 | 存在的隐患问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰顺县（2025年9月30日） | 梅州市丰顺县经济开发区标准化厂房及基础设施建设项目（12#厂房） | 建设单位：丰顺县广顺建设投资有限公司 施工单位：广东讯源建筑工程有限公司 监理单位：广东省建筑工程监理有限公司 | 1、（14#）外脚手架架体与建筑物间内封闭措施不完善； 2、落地式卸料平台面四周封闭不严； 3、建设单位未按要求组织有限空间专项图纸会审； 4、塔吊安全监控系统处于离线状态（粤BF -T202500052）; 5、部分楼板孔洞无防护措施； 6、施工安全日志记录不规范，隐患排查整治情况和项目实际情况不一致； 7、抽查二层梁板支模：支撑架主杆局部采用胶合板作垫板；局部主杆底部使用上可调托撑代替不可调托撑；局部竖向剪力撑设置数量不足。 |
| 2 | 梅江区（2025年9月29日） | 梅江区尚品雅居建设项目住宅商业配套设施及地下室（自编号：1#2#楼、地下室） | 建设单位：梅州市华滕信息科技有限公司 施工单位：广东五华二建工程有限公司 监理单位：广东宏图建筑设计有限公司 | - 现场存在积水，且施工垃圾未及时清运； - 配电房屋面层防护栏杆高度不足，且该区域外架连墙件数量不足； - 1#楼15层施工电梯卸料平台与外架存在拉结； - 部分出入口防护棚防护宽度不符合坠落半径要求； - 专职安全员张威未进行实名制打卡，且安全日志未签认，未按规定到岗履职； - 1#楼屋面层外架存在开口，无防护栏杆和斜拉杆； - 部分施工电箱处布满杂草未清除； - 存在施工用电线路穿越脚手架敷设现象； - 灭火器配置不足（多处施工电箱处未配置）； - 局部外架连墙件设置数量不足。 |
| 3 | 大埔县（2025年9月28日） | 万安苑 | 建设单位：大埔县长晟实业有限公司 施工单位：广东瀚诺建筑工程有限公司 监理单位：广东安华建设工程有限公司 | 1、局部基坑边坡未进行处理。 2、脚手架立杆基础处堆放建筑用砂石，首步架连墙件设置不规范，进出口处未设置双立杆，悬挑脚手架个别预埋固定螺杆长度不足。 3、后浇带处回顶未按要求设置。 4、钢筋加工场部分设备未设防护棚，砂浆机电箱被埋。 5、塔吊吊具制作不合格，禁止使用，电源箱非专用箱，漏电参数不匹配，钢丝绳绳卡安装不合格。 6、人货梯卸料平台连墙杆部分缺失，平台周边封闭不严密，电源箱非专用箱，漏保参数不匹配。 7、人货梯、塔吊无附墙方案，基础验收资料不全。 8、安全员未戴记录仪上岗。 9、有限空间台账不齐全，无有害气体检测仪器。 |
| 4 | 兴宁市（2025年9月28日） | 兴宁市融地房地产开发有限公司恒兆悦玺新建项目 | 建设单位：兴宁市融地房地产开发有限公司 施工单位：梅州市顺兴建筑工程有限公司 监理单位：广东吉理项目管理有限公司 | 1、移动操作平台防护不严。 2、动火作业管理不严。 3、脚手架局部架体离墙过宽。 4、安全员考勤不符合要求。 5、楼层用电不规范，脚手架有导线敷设，通道照明不足。 6、人货梯电箱漏保不合要求。 7、塔吊基础资料不全。 8、安全员未戴记录仪上岗。 9、有限空间无有害气体检测仪。 |