附件1：

督查项目发现问题一览表（质量）

| 序号 | 受检 县区 | 抽检项目名称 | 相关责任主体 | 存在的隐患问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰顺县（2025年9月30日） | 梅州市丰顺县经济开发区标准化厂房及基础设施建设项目（12#厂房） | 建设单位：丰顺县广顺建设投资有限公司 施工单位：广东讯源建筑工程有限公司 监理单位：广东省建筑工程监理有限公司 | 1、未落实质量培训考核制度； 2、现场未配备相关规范标准和《广东省工程质量安全手册实施细则》； 3、未严格落实举牌验收制度； 4、未能提供12-4~K/12-5~12-9轴商品混凝土进场报验和混凝土坍落度测试记录； 5、抽查2层梁板钢筋安装：局部梁集中力处两侧密箍间距不符合设计要求；梁支座处二排纵筋未有保护受力位置的绑扎措施。 |
| 2 | 梅江区（2025年9月29日） | 梅江区尚品雅居建设项目住宅商业配套设施及地下室（自编号：1#2#楼、地下室） | 建设单位：梅州市华滕信息科技有限公司 施工单位：广东五华二建工程有限公司 监理单位：广东宏图建筑设计有限公司 | - 施工现场未配备《广东省工程质量安全手册》《住宅工程常见质量问题治理手册》； - 抽查1-2栋首层砌砖：局部墙体漏设构造柱和水平外过梁，纵横墙交接处未同时砌筑，预留施工通道砌筑方式不符合规范要求，未设置过梁和拉结筋； - 抽查1-2栋屋面层防水施工：局部飘板部分基层找平施工粗糙，导致防水层施工与基层结合较差，且周边上翻高度不符合规范要求； - 部分火灾自动报警系统预埋线管、楼梯处出口指示灯电源线预埋线管材质与设计不符； - 部分消防水管穿墙未设置套管； - 未能提供水电专业材料进场报验资料及隐蔽验收资料； - 未能提供消防分包单位资格审批资料。 |
| 3 | 大埔县（2025年9月28日） | 万安苑 | 建设单位：大埔县长晟实业有限公司 施工单位：广东瀚诺建筑工程有限公司 监理单位：广东安华建设工程有限公司 | 1、地下室后浇带支撑未独立搭设且被拆除未回顶。 2、未采用预拌砂浆砌筑和抹灰。 3、卫生间墙体底部未采用砼反坎。 4、砼同条件养护试块未按（600c/d）送检。 5、未提供墙体拉结筋拉拔检测报告。 6、实名制中质量负责人未设置，技术负责人考勤不符合要求。 7、设备安装现场已安装有防雷、排水套管、电线管预埋，无相关资料。 |
| 4 | 兴宁市（2025年9月28日） | 恒兆悦玺新建项目 | 建设单位：兴宁市融地房地产开发有限公司 施工单位：梅州市顺兴建筑工程有限公司 监理单位：广东吉理项目管理有限公司 | - 消防管道阀门侧缺吊架，现场设备安装资料缺失。 - 部分铝合金窗锚固件数量及位置不符合要求。 - 未提供质量控制资料。 |