附件

**兴宁市5月份十项较为突出安全隐患情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **隐患名称** | **隐患地址** | **挂牌督办领导（职务）** | **隐患整改督办单位（责任人）** | **存在隐患**  **和问题** | **采取措施** | **完 成**  **时 限** |
| 1 | 兴宁市基古印刷厂消防安全隐患 | 兴宁市环城东路原棉织厂内 | 曾招强  （副市长、公安局局长） | 兴田街道办（李小波） | 1、生产车间消防通道堵塞；2、生产车间供电线路凌乱，部分未套管；3、生产车间应急照明灯部分失效；4、生产车间消防灭火器配备不足、部分过期失效。 | 1、畅通生产车间消防通道；2、规范布设生产车间供电线路；3、更换失效的生产车间应急照明灯；4、购置足够的生产车间消防灭火器并合理摆放。 | 2018年5月31日前 |
| 2 | X012水宋线6KM+50-150道路交通安全隐患 | 水口镇双成村 | 朱志勇  （副市长） | 市交通运输局（钟安昌） | 该路段为转弯、临水路段，过往车辆人员较多，存在安全隐患。 | 安装防护栏等安全装置。 | 2018年5月31日前 |
| 3 | 罗浮中学安全隐患 | 罗浮镇 | 练胜红  （副市长） | 市教育局（罗丽思） | 该学校围墙未安装防护设施，存在安全隐患。 | 安装防护栏。 | 2018年5月31日前 |
| 4 | 兴宁市立讯精密有限公司安全隐患 | 福兴街道华丰工业园 | 邓强  （市委常委） | 福兴街道办（童东平） | 1、货物、杂物堵塞消防通道；2、灭火器材配备不足。 | 1、清除杂物、规范摆放货物，畅通消防通道；2、购置足够的灭火器材，并合理摆放。 | 2018年5月31日前 |
| 5 | 华锐造纸厂安全隐患 | 刁坊镇刁潭村 | 温启龙  （市委常委） | 刁坊镇政府(罗平) | 1、企业生产车间未张贴有限空间作业警示标志；2、配电箱下方无绝缘垫；3、乙炔气瓶和氧气瓶混放。 | 1、企业生产车间购置并张贴有限空间作业警示标志；2、配电箱下方设置绝缘垫；3、按规范要求放置乙炔气瓶和氧气瓶。 | 2018年5月31日前 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **隐患名称** | **隐患地址** | **挂牌督办领导（职务）** | **隐患整改督办单位（责任人）** | **存在隐患**  **和问题** | **采取措施** | **完 成**  **时 限** |
| 6 | 合水塑料实业有限公司消防安全隐患 | 合水镇卫生院侧 | 曾招强  （副市长、公安局局长） | 合水镇政府（陈静） | 1、生产车间个别灭火器过期失效；2、个别线路开关坏损；3、安全生产相关台账不完善。 | 1、更换生产车间过期失效的灭火器材；2、及时更换线路开关；3、完善安全生产相关台账。 | 2018年5月31日前 |
| 7 | 天天乐返超市安全隐患 | 石马镇圩镇 | 罗丽平  （副市长） | 石马镇政府(石秀芳) | 1、安全出口指示标志不规范；2、灭火器过期失效；3、部分安全通道摆放货物；4、工作人员不会使用灭火器材。 | 1、购置并张贴规范的安全出口指示标志；2、更换过期失效的灭火器材；3、畅通安全通道；4、加强员工培训，教会员工正确使用灭火器材。 | 2018年5月31日前 |
| 8 | 罗岗镇强生加油站防雷安全隐患 | 罗岗镇蕉一村 | 陈日新  （副市长） | 市气象局(张振坚) | 该加油站防雷装置检测已过期，存在防雷安全隐患。 | 检测防雷设施。 | 2018年5月31日前 |
| 9 | 兴宁市彬发环保建材有限公司安全隐患 | 龙田镇环陂村 | 朱志勇  （副市长） | 市工商和质监局（黄耀添） | 在用蒸压釜未安装使用安全联锁保护装置，存在安全隐患。 | 及时安装、检验安全联锁保护装置合格后方可使用。 | 2018年5月31日前 |
| 10 | X013线K20+000道路交通安全安全隐患 | 石马镇 | 朱志勇  （副市长） | 市公路局(吴尚华) | 该路段为临水临崖路段，存在安全隐患。 | 设立钢护栏等安全设置。 | 2018年5月31日前 |