## 兴宁市污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/ （项目所在地） | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
兴宁市 | 兴宁市污水处理厂/（刁坊镇) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2020-4-7 | pH（无量纲） | 7.15~7.30 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 14 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.9 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.31 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.06L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.14 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 0.62 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数 (个/升) | 850 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。

## 兴宁市叶塘污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
兴宁市 | 兴宁市叶塘污水处理厂/（兴宁市叶塘镇) | 处 理 后 出 水 口 | 执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表2最高允许排放浓度标准，广东省地方标准(DB 44/26-2001) 表4中一级标准 和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级B标准。 | 2020-4-8 | pH（无量纲） | 7.18~7.30 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.82 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.06L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.42 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 3.31 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数 (个/升) | 850 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。